CQTJ-GZBS049-2022/0

锅炉现场检验条件确认、安全技术交底

一、安全技术交底内容 按照《锅炉安全技术规程》的要求，受检单位应准备好相关技术资料，并使受检设备具备安全检验的技术条件： □ 锅炉监督检验 1、对检验现场存在的其他危险源、有毒有害气体应有隔断措施； 2、对检验现场的风、烟、水、汽和燃料系统的安全可控； 3、配备必要的安全照明和工作电源配合检验工作；需要进入设备内部作业时，应进行可靠的通风、冷却； 4、搭设必要检查用脚手架、检查平台、护栏等，必要时对受检部件进行打磨； 4、电站锅炉监检时应提供必要的检验设备存放地、现场办公场所等。 □ 锅炉内部检验 1、对检验现场存在的其他危险源、有毒有害气体应有隔断措施； 2、对锅炉的风、烟、水、汽、电和燃料系统进行可靠隔断；对垃圾焚烧炉或者其他存在有毒有害物质的锅炉，将有毒有害物质清理干净； 3、配备必要的安全照明和工作电源配合检验工作； 4、停炉后排出锅炉内的水（导热油），打开锅炉上的人孔、手孔、灰门等检查门孔盖，对锅炉内部进行通风换气，充分冷却，检验人员进入锅筒、炉膛、烟道等受限制空间检验时，其内部温度应不大于40℃； 5、检验部件高于2m时，搭设检验需要的脚手架、检查平台、护栏等，吊篮和悬吊平台应当有安全锁； 6、拆除受检部位的保温材料和妨碍检验的部件，必要时进行打磨、割管等； 7、清理受检部件内的垢渣、炉渣、烟灰等污物； 8、电站锅炉使用单位提供必要的检验设备存放地、现场办公场所等。 9、确保外委单位的施工作业符合安全生产条件。 □ 锅炉外部检验 （1）锅炉处于运行状态；做好锅炉外部必要的清理工作，预留检验安全通道等； （2）检验部件高于2m时，搭设检验检验平台，如有吊篮和悬吊平台应加安全锁。 □ 锅炉水（介）质处理检验 （1）炉水、除氧水、给水、饱和蒸汽、过热蒸汽、凝结水取样时，应保证流量在500~700ml/min，温度不超过40℃； （2）有机热载体取样应通过取样冷却器取样，所取样品温度应不高于50℃。 二、安全技术交底 现场检验前，检验人员向受检单位按本文要求进行安全技术交底并确认。 三、现场检验条件确认 现场检验安全技术条件：□ 具备 □ 不具备 受检单位人员确认签字： 确认日期： 检验人员确认签字： 确认日期：